ИНФОРМАЦИЯ

о проверке по факту ограничения энергоснабжения трех многоквартирных домов по ул. Елены Стасовой в г. Красноярске

Установлено, что электроснабжение домов осуществляется посредством трансформаторной подстанции, принадлежащей ФИЦ КНЦ СО РАН. В нарушение технических требований схема электроснабжения подстанции не обеспечивала технической возможности использования второго трансформатора в качестве резервного источника энергоснабжения. По причине аварии на единственном источнике энергоснабжения жители многоквартирных домов оставались без электричества на период устранения аварии.

В связи с неисполнением обязанности по обеспечению наличия двух источников при электроснабжении граждан прокуратурой района внесено представление руководителю владельца подстанции, по результатам рассмотрения которого учреждением проведены работы по восстановлению работоспособности резервного источника. Также должностное лицо ФИЦ КНЦ СО РАН привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ.

Прокурор района
советник юстиции		Е.В. Горшков

Д.В. Михалев, 298-33-74